## Register
synapsus – Modbus-TCP-Register (GLT)
Vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahlen; Skalierung x10: gelesener Wert / 10; 32767 = kein Fühler, Störung oder nicht zutreffend. Zugriff S (gelber Hintergrund): schreibbar, wenn GLT-Befehle am Tablet erlaubt sind.
Adresse | Bereich | Name | Skalierung | Einheit | Zugriff | Bemerkung
0 | System | Seriennummer, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Nummer = Register 0 x 65536 + Register 1 (ohne Vorzeichen)
1 | System | Seriennummer, niederwertiges Wort | 1 |  | L
2 | System | Version der Anwendung (Code) | 1 |  | L
3 | System | Lebenszähler | 1 | s | L | +1 pro Sekunde, beginnt nach 32766 wieder bei 0; steht still = Tablet steht still
4 | System | Außentemperatur | x10 | °C | L
5 | System | Modbus-Bus der Module | 1 |  | L | 0 ok, 1 teilweise, 2 unterbrochen
6 | System | Fühlerstörung aktiv | 1 |  | L | 0 / 1
7 | System | Anzahl aktiver Alarme | 1 |  | L
100 | Wärmepumpe | Wärmepumpe: Phase | 1 |  | L | 0 Stillstand, 1 Start angefordert, 2 bis 4 Anlauf, 5 in Betrieb, 10 Stopp angefordert, 99 gesperrt
101 | Wärmepumpe | Wärmepumpe: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
102 | Wärmepumpe | Wärmepumpe: gesperrt | 1 |  | L | 0 / 1
103 | Wärmepumpe | Wärmepumpe: Verdichter läuft | 1 |  | L | 0 / 1
104 | Wärmepumpe | Wärmepumpe: Modus | 1 |  | L | 0 keiner, 1 Heizen, 2 Kühlen
105 | Wärmepumpe | Verdichterdrehzahl | 1 | % | L | 32767 ohne Umrichter
106 | Wärmepumpe | Verdampferdrehzahl | 1 | % | L
107 | Wärmepumpe | Kondensatordrehzahl | 1 | % | L
108 | Wärmepumpe | Niederdruck | x10 | bar | L
109 | Wärmepumpe | Hochdruck | x10 | bar | L
110 | Wärmepumpe | Verdampfungstemperatur | x10 | °C | L
111 | Wärmepumpe | Kondensationstemperatur | x10 | °C | L
112 | Wärmepumpe | Überhitzung | x10 | °C | L
113 | Wärmepumpe | Unterkühlung | x10 | °C | L
114 | Wärmepumpe | E1 Kondensatoreintritt | x10 | °C | L
115 | Wärmepumpe | E2 Kondensatoraustritt | x10 | °C | L
116 | Wärmepumpe | E3 Verdampfereintritt | x10 | °C | L
117 | Wärmepumpe | E4 Verdampferaustritt | x10 | °C | L
118 | Wärmepumpe | E5 Verdampfer | x10 | °C | L
119 | Wärmepumpe | Verdampfer-Durchfluss | x10 | l/min | L
120 | Wärmepumpe | Kondensator-Durchfluss | x10 | l/min | L
121 | Wärmepumpe | Position des Expansionsventils | 1 | Schritte | L | 0 bis 480
122 | Wärmepumpe | Frequenz des Umrichters | x10 | Hz | L
123 | Wärmepumpe | Leistung des Umrichters | x100 | kW | L
130 | Wärmepumpe | Befehl: Wärmepumpe entsperren | 1 |  | S | 1 schreiben; wird als 0 gelesen
131 | Wärmepumpe | Wärmepumpengruppe: Rolle | 1 |  | L | 1 einzeln, 2 Master, 3 Slave
132 | Wärmepumpe | Wärmepumpengruppe: Verbindung | 1 |  | L | Master: Anzahl der Slaves online; Slave: Master erreichbar 0 / 1; einzeln: 0
133 | Wärmepumpe | Wärmepumpengruppe: Flüstermodus vorgegeben | 1 |  | L | 0 / 1
134 | Wärmepumpe | Wärmepumpengruppe: laufende Gruppenfunktionen | 1 |  | L | Master: Funktionen, an denen eine Wärmepumpe arbeitet; Slave: bediente Gruppenfunktionen
200 | Alarme | Alarm 0: ND-Schwelle | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
201 | Alarme | Alarm 1: HD-Schwelle | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
202 | Alarme | Alarm 2: Min. Verdampfer-Durchfluss | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
203 | Alarme | Alarm 3: Min. Kondensator-Durchfluss | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
204 | Alarme | Alarm 4: Max. Temperatur | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
205 | Alarme | Alarm 5: Kompletter Modbus-Ausfall | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
206 | Alarme | Alarm 6: Wasserdruck Verdampfer niedrig | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
207 | Alarme | Alarm 7: Wasserdruck Verflüssiger niedrig | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
208 | Alarme | Alarm 8: Sperre Wasserdruck Verdampfer | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
209 | Alarme | Alarm 9: Sperre Wasserdruck Verflüssiger | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
210 | Alarme | Alarm 10: Sicherheit Verdampfer | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
211 | Alarme | Alarm 11: Sicherheit Verflüssiger | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
212 | Alarme | Alarm 12: Störung Verdichter-Umrichter | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
213 | Alarme | Alarm 13: Kommunikation Verdichter-Umrichter | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
214 | Alarme | Alarm 14: Verdichter nicht angelaufen | 1 |  | L | 0 keiner, 1 in Bestätigung, 3 bestätigt
250 | Alarme | Aktive Alarme, als Bits | 1 |  | L | Bit n = Alarm n
1000 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1001 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1002 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1003 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1004 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1005 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1006 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1007 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1010 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1011 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1012 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1013 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1014 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1015 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1016 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1017 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1020 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1021 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1022 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1023 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1024 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1025 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1026 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1027 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1030 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1031 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1032 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1033 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1034 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1035 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1036 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1037 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1040 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1041 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1042 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1043 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1044 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1045 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1046 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1047 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1050 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1051 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1052 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1053 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1054 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1055 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1056 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1057 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1060 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1061 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1062 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1063 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1064 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1065 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1066 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1067 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1070 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1071 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1072 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1073 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1074 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1075 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1076 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1077 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1080 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1081 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1082 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1083 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1084 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1085 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1086 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1087 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1090 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1091 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1092 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1093 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1094 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1095 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1096 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1097 | Funktionen: Heisser Raum | Heisser Raum Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1100 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1101 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1102 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1103 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1104 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1105 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1106 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1107 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1110 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1111 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1112 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1113 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1114 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1115 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1116 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1117 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1120 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1121 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1122 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1123 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1124 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1125 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1126 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1127 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1130 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1131 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1132 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1133 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1134 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1135 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1136 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1137 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1140 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1141 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1142 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1143 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1144 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1145 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1146 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1147 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1150 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1151 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1152 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1153 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1154 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1155 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1156 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1157 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1160 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1161 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1162 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1163 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1164 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1165 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1166 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1167 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1170 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1171 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1172 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1173 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1174 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1175 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1176 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1177 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1180 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1181 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1182 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1183 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1184 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1185 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1186 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1187 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1190 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1191 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1192 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1193 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1194 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1195 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1196 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1197 | Funktionen: Kalter Raum | Kalter Raum Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1200 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1201 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1202 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1203 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1204 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1205 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1206 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1207 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1210 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1211 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1212 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1213 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1214 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1215 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1216 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1217 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1220 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1221 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1222 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1223 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1224 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1225 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1226 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1227 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1230 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1231 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1232 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1233 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1234 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1235 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1236 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1237 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1240 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1241 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1242 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1243 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1244 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1245 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1246 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1247 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1250 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1251 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1252 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1253 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1254 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1255 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1256 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1257 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1260 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1261 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1262 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1263 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1264 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1265 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1266 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1267 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1270 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1271 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1272 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1273 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1274 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1275 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1276 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1277 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1280 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1281 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1282 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1283 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1284 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1285 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1286 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1287 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1290 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1291 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1292 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1293 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1294 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1295 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1296 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1297 | Funktionen: Heisser Tank | Heisser Tank Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1300 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1301 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1302 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1303 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1304 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1305 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1306 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1307 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1310 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1311 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1312 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1313 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1314 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1315 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1316 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1317 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1320 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1321 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1322 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1323 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1324 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1325 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1326 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1327 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1330 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1331 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1332 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1333 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1334 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1335 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1336 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1337 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1340 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1341 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1342 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1343 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1344 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1345 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1346 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1347 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1350 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1351 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1352 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1353 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1354 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1355 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1356 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1357 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1360 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1361 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1362 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1363 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1364 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1365 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1366 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1367 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1370 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1371 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1372 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1373 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1374 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1375 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1376 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1377 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1380 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1381 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1382 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1383 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1384 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1385 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1386 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1387 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1390 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1391 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1392 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1393 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1394 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1395 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1396 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1397 | Funktionen: Kalter Tank | Kalter Tank Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1400 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1401 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1402 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1403 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1404 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1405 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1406 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1407 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1410 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1411 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1412 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1413 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1414 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1415 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1416 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1417 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1420 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1421 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1422 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1423 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1424 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1425 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1426 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1427 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1430 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1431 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1432 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1433 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1434 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1435 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1436 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1437 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1440 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1441 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1442 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1443 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1444 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1445 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1446 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1447 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1450 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1451 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1452 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1453 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1454 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1455 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1456 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1457 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1460 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1461 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1462 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1463 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1464 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1465 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1466 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1467 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1470 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1471 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1472 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1473 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1474 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1475 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1476 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1477 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1480 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1481 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1482 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1483 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1484 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1485 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1486 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1487 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1490 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1491 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1492 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1493 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1494 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1495 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1496 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1497 | Funktionen: Warmwasser | Warmwasser Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1500 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1501 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1502 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1503 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1504 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1505 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1506 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1507 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1510 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1511 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1512 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1513 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1514 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1515 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1516 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1517 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1520 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1521 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1522 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1523 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1524 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1525 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1526 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1527 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1530 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1531 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1532 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1533 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1534 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1535 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1536 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1537 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1540 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1541 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1542 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1543 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1544 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1545 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1546 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1547 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1550 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1551 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1552 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1553 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1554 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1555 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1556 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1557 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1560 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1561 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1562 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1563 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1564 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1565 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1566 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1567 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1570 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1571 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1572 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1573 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1574 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1575 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1576 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1577 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1580 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1581 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1582 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1583 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1584 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1585 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1586 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1587 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1590 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1591 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1592 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1593 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1594 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1595 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1596 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1597 | Funktionen: Schwimmbad | Schwimmbad Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1600 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1601 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1602 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1603 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: Temperatur | x10 | °C | L
1604 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1605 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1606 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1607 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 1: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1610 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1611 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1612 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1613 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: Temperatur | x10 | °C | L
1614 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1615 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1616 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1617 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 2: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1620 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1621 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1622 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1623 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: Temperatur | x10 | °C | L
1624 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1625 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1626 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1627 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 3: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1630 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1631 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1632 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1633 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: Temperatur | x10 | °C | L
1634 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1635 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1636 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1637 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 4: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1640 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1641 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1642 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1643 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: Temperatur | x10 | °C | L
1644 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1645 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1646 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1647 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 5: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1650 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1651 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1652 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1653 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: Temperatur | x10 | °C | L
1654 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1655 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1656 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1657 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 6: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1660 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1661 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1662 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1663 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: Temperatur | x10 | °C | L
1664 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1665 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1666 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1667 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 7: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1670 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1671 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1672 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1673 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: Temperatur | x10 | °C | L
1674 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1675 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1676 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1677 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 8: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1680 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1681 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1682 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1683 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: Temperatur | x10 | °C | L
1684 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1685 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1686 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1687 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 9: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1690 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
1691 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: aktiviert | 1 |  | L/S | 0 / 1
1692 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: in Betrieb | 1 |  | L | 0 / 1
1693 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: Temperatur | x10 | °C | L
1694 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: aktueller Sollwert | x10 | °C | L
1695 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: Sollwert 1 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1696 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: Sollwert 2 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
1697 | Funktionen: Unterstützung | Unterstützung Nr. 10: Sollwert 3 | x10 | °C | L/S | dieselben Grenzen wie am Bildschirm
3000 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3001 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 1: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3002 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 1: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3003 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 1: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3004 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 1: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3005 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3006 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 2: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3007 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 2: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3008 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 2: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3009 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 2: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3010 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3011 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 3: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3012 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 3: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3013 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 3: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3014 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 3: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3015 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3016 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 4: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3017 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 4: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3018 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 4: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3019 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 4: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3020 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3021 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 5: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3022 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 5: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3023 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 5: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3024 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 5: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3025 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3026 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 6: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3027 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 6: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3028 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 6: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3029 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 6: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3030 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3031 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 7: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3032 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 7: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3033 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 7: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3034 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 7: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3035 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3036 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 8: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3037 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 8: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3038 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 8: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3039 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 8: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3040 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3041 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 9: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3042 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 9: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3043 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 9: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3044 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 9: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3045 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3046 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 10: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3047 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 10: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3048 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 10: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3049 | Stromzähler | Stromzähler Nr. 10: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3100 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 1: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3101 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 1: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3102 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 1: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3103 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 1: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3104 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 1: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3105 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 2: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3106 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 2: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3107 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 2: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3108 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 2: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3109 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 2: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3110 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 3: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3111 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 3: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3112 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 3: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3113 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 3: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3114 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 3: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3115 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 4: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3116 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 4: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3117 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 4: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3118 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 4: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3119 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 4: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3120 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 5: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3121 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 5: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3122 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 5: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3123 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 5: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3124 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 5: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3125 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 6: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3126 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 6: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3127 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 6: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3128 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 6: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3129 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 6: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3130 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 7: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3131 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 7: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3132 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 7: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3133 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 7: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3134 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 7: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3135 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 8: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3136 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 8: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3137 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 8: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3138 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 8: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3139 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 8: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3140 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 9: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3141 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 9: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3142 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 9: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3143 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 9: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3144 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 9: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
3145 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 10: vorhanden | 1 |  | L | 0 / 1
3146 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 10: Leistung | x100 | kW | L | 32767, wenn die Leistung nicht gemessen wird
3147 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 10: Energiezählerstand, höherwertiges Wort | 1 |  | L | Zählerstand = (höherwertiges Wort x 65536 + niederwertiges Wort) / 10 kWh, ohne Vorzeichen
3148 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 10: Energiezählerstand, niederwertiges Wort | 1 |  | L
3149 | Wärmezähler | Wärmezähler Nr. 10: Zustand | 1 |  | L | 0 gültiger Messwert, 1 deaktiviert, 2 nicht eingerichtet oder nicht angeschlossen, 3 gestört
10000-11500 | Eingänge | Eingänge: 10000 + Zeile der Eingangstabelle | x10 |  | L | 32767: nicht angeschlossen oder gestört
20000-21500 | Ausgänge | Ausgänge: 20000 + Zeile der Ausgangstabelle | 1 |  | L | 32767: nicht angeschlossen

## Befehle
Erlaubte Befehle (Modbus-Funktionen 6 und 16)
Standardmäßig gesperrt: Internet-Bildschirm des Tablets, Stufe Installateur, GLT aktiviert und „GLT-Befehle erlaubt“. Eine berechtigte IP-Adresse kann vorgegeben werden. Jeder angenommene Befehl wird im Protokoll vermerkt.
Register | Befehl | Geschriebener Wert
101 | Wärmepumpe aktiviert / deaktiviert | 0 oder 1
130 | Wärmepumpe entsperren | 1 (jeder andere Wert wird abgelehnt)
Block + 1 | Funktion aktiviert / deaktiviert | 0 oder 1
Block + 5 / + 6 / + 7 | Sollwert 1 / 2 / 3 der Funktion | Sollwert x 10 (21,5 ° → 215), innerhalb der am Tablet eingestellten Grenzen
Block einer Funktion = 1000 + Rang x 100 + (Nummer - 1) x 10
Rang | Funktion | Blöcke Nr. 1 bis 9
0 | Heisser Raum | 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080
1 | Kalter Raum | 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180
2 | Heisser Tank | 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280
3 | Kalter Tank | 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380
4 | Warmwasser | 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480
5 | Schwimmbad | 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580
6 | Unterstützung | 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680
Beispiele
Sollwert 1 des heissen Raums Nr. 1 auf 21 °: 210 in Register 1005 schreiben
Warmwasser Nr. 1 deaktivieren: 0 in Register 1401 schreiben
Wärmepumpe entsperren: 1 in Register 130 schreiben

## Ablehnungscodes
Antworten bei Ablehnung (Modbus-Ausnahmen)
Code | Bedeutung
1 | Befehle gesperrt, Client nicht berechtigt oder Modbus-Funktion nicht unterstützt
2 | Register nicht schreibbar, Funktion nicht vorhanden oder Adresse außerhalb des Plans
3 | Wert abgelehnt (außerhalb der Grenzen, falsche Registeranzahl, 130 ungleich 1)
4 | Fehler des Tablets
6 | Tablet beschäftigt: erneut versuchen
Funktion 16: Die Register werden einzeln angewendet; wird eines abgelehnt, bleiben die vorherigen angewendet.

## Verbindung
Verbindung
Element | Wert
Protokoll | Modbus TCP, im lokalen Netz des Tablets (WLAN oder Ethernet)
Port | Standard 5020, einstellbar von 1024 bis 65535 (502 nicht verfügbar)
Adresse | synapsus-<Seriennummer>.local oder die IP-Adresse des Tablets (feste oder reservierte IP vorsehen)
Slave-ID | Beliebig
Lesen | Funktionen 3 und 4 (gleicher Plan), höchstens 125 Register pro Anfrage
Schreiben | Funktionen 6 und 16, wenn Befehle erlaubt sind, höchstens 20 Register pro Anfrage
Clients | Höchstens 8 gleichzeitige Verbindungen; eine 2 Minuten stumme Verbindung wird geschlossen
Aktualisierung | Alle 2 Sekunden; Lebenszähler (Register 3) +1 pro Sekunde
Stabilität | Bereiche 0 bis 3149 bleiben von Version zu Version gleich; 10000 und 20000 hängen von der Verdrahtung ab (Fehlersuche)
Sicherheit | Weder Passwort noch Verschlüsselung: Befehle nur in einem kontrollierten Netz, mit der berechtigten IP-Adresse