## Registros
synapsus – registros Modbus TCP (BMS)
Enteros con signo de 16 bits; escala x10: valor leído / 10; 32767 = sin sonda, fallo o no aplicable. Acceso E (fondo amarillo): modificable si las órdenes BMS están permitidas en la tableta.
Dirección | Zona | Nombre | Escala | Unidad | Acceso | Observación
0 | Sistema | Número de serie, palabra alta | 1 |  | L | número = registro 0 x 65536 + registro 1 (sin signo)
1 | Sistema | Número de serie, palabra baja | 1 |  | L
2 | Sistema | Versión de la aplicación (código) | 1 |  | L
3 | Sistema | Contador de vida | 1 | s | L | +1 por segundo, vuelve a 0 después de 32766; parado = tableta bloqueada
4 | Sistema | Temperatura exterior | x10 | °C | L
5 | Sistema | Bus Modbus de los módulos | 1 |  | L | 0 ok, 1 parcial, 2 cortado
6 | Sistema | Fallo de sonda en curso | 1 |  | L | 0 / 1
7 | Sistema | Número de alarmas en curso | 1 |  | L
100 | Bomba de calor | Bomba de calor: fase | 1 |  | L | 0 parada, 1 arranque solicitado, 2 a 4 puesta en régimen, 5 en marcha, 10 parada solicitada, 99 bloqueada
101 | Bomba de calor | Bomba de calor: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
102 | Bomba de calor | Bomba de calor: bloqueada | 1 |  | L | 0 / 1
103 | Bomba de calor | Bomba de calor: compresor en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
104 | Bomba de calor | Bomba de calor: modo | 1 |  | L | 0 ninguno, 1 calor, 2 frío
105 | Bomba de calor | Velocidad compresor | 1 | % | L | 32767 sin variador
106 | Bomba de calor | Velocidad evaporador | 1 | % | L
107 | Bomba de calor | Velocidad condensador | 1 | % | L
108 | Bomba de calor | Baja presión | x10 | bar | L
109 | Bomba de calor | Alta presión | x10 | bar | L
110 | Bomba de calor | Temperatura de evaporación | x10 | °C | L
111 | Bomba de calor | Temperatura de condensación | x10 | °C | L
112 | Bomba de calor | Recalentamiento | x10 | °C | L
113 | Bomba de calor | Subenfriamiento | x10 | °C | L
114 | Bomba de calor | E1 Entrada condensador | x10 | °C | L
115 | Bomba de calor | E2 Salida condensador | x10 | °C | L
116 | Bomba de calor | E3 Entrada evaporador | x10 | °C | L
117 | Bomba de calor | E4 Salida evaporador | x10 | °C | L
118 | Bomba de calor | E5 Evaporador | x10 | °C | L
119 | Bomba de calor | Caudal evaporador | x10 | l/min | L
120 | Bomba de calor | Caudal condensador | x10 | l/min | L
121 | Bomba de calor | Posición de la válvula de expansión | 1 | pasos | L | 0 a 480
122 | Bomba de calor | Frecuencia del variador | x10 | Hz | L
123 | Bomba de calor | Potencia del variador | x100 | kW | L
130 | Bomba de calor | Orden: desbloquear la bomba de calor | 1 |  | E | escribir 1; se lee 0
131 | Bomba de calor | Grupo de bombas de calor: función | 1 |  | L | 1 individual, 2 maestro, 3 esclavo
132 | Bomba de calor | Grupo de bombas de calor: enlace | 1 |  | L | maestro: número de esclavos en línea; esclavo: maestro accesible 0 / 1; individual: 0
133 | Bomba de calor | Grupo de bombas de calor: modo silencio impuesto | 1 |  | L | 0 / 1
134 | Bomba de calor | Grupo de bombas de calor: funciones de grupo en curso | 1 |  | L | maestro: funciones en las que trabaja una bomba de calor; esclavo: funciones de grupo atendidas
200 | Alarmas | Alarma 0: Umbral BP | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
201 | Alarmas | Alarma 1: Umbral HP | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
202 | Alarmas | Alarma 2: Caudal mín. evaporador | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
203 | Alarmas | Alarma 3: Caudal mín. condensador | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
204 | Alarmas | Alarma 4: Temperatura máx. | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
205 | Alarmas | Alarma 5: Fallo total de Modbus | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
206 | Alarmas | Alarma 6: Presión de agua del evaporador baja | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
207 | Alarmas | Alarma 7: Presión de agua del condensador baja | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
208 | Alarmas | Alarma 8: Bloqueo presión de agua del evaporador | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
209 | Alarmas | Alarma 9: Bloqueo presión de agua del condensador | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
210 | Alarmas | Alarma 10: Seguridad evaporador | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
211 | Alarmas | Alarma 11: Seguridad condensador | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
212 | Alarmas | Alarma 12: Fallo del variador del compresor | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
213 | Alarmas | Alarma 13: Comunicación del variador del compresor | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
214 | Alarmas | Alarma 14: Compresor no arrancado | 1 |  | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada
250 | Alarmas | Alarmas en curso, en bits | 1 |  | L | bit n = alarma n
1000 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1001 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1002 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1003 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1004 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1005 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1006 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1007 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1010 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1011 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1012 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1013 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1014 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1015 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1016 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1017 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1020 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1021 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1022 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1023 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1024 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1025 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1026 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1027 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1030 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1031 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1032 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1033 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1034 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1035 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1036 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1037 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1040 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1041 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1042 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1043 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1044 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1045 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1046 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1047 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1050 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1051 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1052 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1053 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1054 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1055 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1056 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1057 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1060 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1061 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1062 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1063 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1064 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1065 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1066 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1067 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1070 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1071 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1072 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1073 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1074 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1075 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1076 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1077 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1080 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1081 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1082 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1083 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1084 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1085 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1086 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1087 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1090 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1091 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1092 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1093 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1094 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1095 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1096 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1097 | Funciones: Zona caliente | Zona caliente n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1100 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1101 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1102 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1103 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1104 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1105 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1106 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1107 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1110 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1111 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1112 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1113 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1114 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1115 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1116 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1117 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1120 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1121 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1122 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1123 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1124 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1125 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1126 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1127 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1130 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1131 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1132 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1133 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1134 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1135 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1136 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1137 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1140 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1141 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1142 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1143 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1144 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1145 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1146 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1147 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1150 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1151 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1152 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1153 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1154 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1155 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1156 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1157 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1160 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1161 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1162 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1163 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1164 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1165 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1166 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1167 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1170 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1171 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1172 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1173 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1174 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1175 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1176 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1177 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1180 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1181 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1182 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1183 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1184 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1185 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1186 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1187 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1190 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1191 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1192 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1193 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1194 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1195 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1196 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1197 | Funciones: Zona fría | Zona fria n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1200 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1201 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1202 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1203 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1204 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1205 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1206 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1207 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1210 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1211 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1212 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1213 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1214 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1215 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1216 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1217 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1220 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1221 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1222 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1223 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1224 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1225 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1226 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1227 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1230 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1231 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1232 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1233 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1234 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1235 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1236 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1237 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1240 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1241 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1242 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1243 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1244 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1245 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1246 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1247 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1250 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1251 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1252 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1253 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1254 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1255 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1256 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1257 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1260 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1261 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1262 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1263 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1264 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1265 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1266 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1267 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1270 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1271 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1272 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1273 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1274 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1275 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1276 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1277 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1280 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1281 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1282 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1283 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1284 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1285 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1286 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1287 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1290 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1291 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1292 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1293 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1294 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1295 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1296 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1297 | Funciones: Tanque caliente | Tanque caliente n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1300 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1301 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1302 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1303 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1304 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1305 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1306 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1307 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1310 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1311 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1312 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1313 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1314 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1315 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1316 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1317 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1320 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1321 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1322 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1323 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1324 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1325 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1326 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1327 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1330 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1331 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1332 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1333 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1334 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1335 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1336 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1337 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1340 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1341 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1342 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1343 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1344 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1345 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1346 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1347 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1350 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1351 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1352 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1353 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1354 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1355 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1356 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1357 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1360 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1361 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1362 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1363 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1364 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1365 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1366 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1367 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1370 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1371 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1372 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1373 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1374 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1375 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1376 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1377 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1380 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1381 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1382 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1383 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1384 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1385 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1386 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1387 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1390 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1391 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1392 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1393 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1394 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1395 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1396 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1397 | Funciones: Tanque frío | Tanque frio n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1400 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1401 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1402 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1403 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1404 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1405 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1406 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1407 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1410 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1411 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1412 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1413 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1414 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1415 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1416 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1417 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1420 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1421 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1422 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1423 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1424 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1425 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1426 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1427 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1430 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1431 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1432 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1433 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1434 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1435 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1436 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1437 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1440 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1441 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1442 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1443 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1444 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1445 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1446 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1447 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1450 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1451 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1452 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1453 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1454 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1455 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1456 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1457 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1460 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1461 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1462 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1463 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1464 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1465 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1466 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1467 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1470 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1471 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1472 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1473 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1474 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1475 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1476 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1477 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1480 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1481 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1482 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1483 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1484 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1485 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1486 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1487 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1490 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1491 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1492 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1493 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1494 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1495 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1496 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1497 | Funciones: Agua caliente | Agua caliente n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1500 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1501 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1502 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1503 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1504 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1505 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1506 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1507 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1510 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1511 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1512 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1513 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1514 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1515 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1516 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1517 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1520 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1521 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1522 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1523 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1524 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1525 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1526 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1527 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1530 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1531 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1532 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1533 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1534 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1535 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1536 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1537 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1540 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1541 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1542 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1543 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1544 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1545 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1546 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1547 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1550 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1551 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1552 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1553 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1554 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1555 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1556 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1557 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1560 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1561 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1562 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1563 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1564 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1565 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1566 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1567 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1570 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1571 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1572 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1573 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1574 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1575 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1576 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1577 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1580 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1581 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1582 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1583 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1584 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1585 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1586 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1587 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1590 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1591 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1592 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1593 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1594 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1595 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1596 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1597 | Funciones: Piscina | Piscina n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1600 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1601 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1602 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1603 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: temperatura | x10 | °C | L
1604 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L
1605 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1606 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1607 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1610 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1611 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1612 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1613 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: temperatura | x10 | °C | L
1614 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L
1615 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1616 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1617 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1620 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1621 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1622 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1623 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: temperatura | x10 | °C | L
1624 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L
1625 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1626 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1627 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1630 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1631 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1632 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1633 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: temperatura | x10 | °C | L
1634 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L
1635 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1636 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1637 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1640 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1641 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1642 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1643 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: temperatura | x10 | °C | L
1644 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L
1645 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1646 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1647 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1650 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1651 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1652 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1653 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: temperatura | x10 | °C | L
1654 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L
1655 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1656 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1657 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1660 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1661 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1662 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1663 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: temperatura | x10 | °C | L
1664 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L
1665 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1666 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1667 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1670 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1671 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1672 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1673 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: temperatura | x10 | °C | L
1674 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L
1675 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1676 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1677 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1680 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1681 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1682 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1683 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: temperatura | x10 | °C | L
1684 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L
1685 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1686 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1687 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1690 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1691 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: activada | 1 |  | L/E | 0 / 1
1692 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: en marcha | 1 |  | L | 0 / 1
1693 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: temperatura | x10 | °C | L
1694 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L
1695 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1696 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
1697 | Funciones: Apoyo | Apoyo n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla
3000 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3001 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 1: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3002 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 1: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3003 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 1: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3004 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 1: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3005 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3006 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 2: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3007 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 2: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3008 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 2: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3009 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 2: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3010 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3011 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 3: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3012 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 3: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3013 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 3: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3014 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 3: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3015 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3016 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 4: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3017 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 4: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3018 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 4: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3019 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 4: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3020 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3021 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 5: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3022 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 5: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3023 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 5: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3024 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 5: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3025 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3026 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 6: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3027 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 6: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3028 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 6: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3029 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 6: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3030 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3031 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 7: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3032 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 7: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3033 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 7: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3034 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 7: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3035 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3036 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 8: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3037 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 8: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3038 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 8: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3039 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 8: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3040 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3041 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 9: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3042 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 9: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3043 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 9: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3044 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 9: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3045 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3046 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 10: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3047 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 10: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3048 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 10: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3049 | Contadores eléctricos | Contador eléctrico n.º 10: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3100 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3101 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 1: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3102 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 1: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3103 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 1: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3104 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 1: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3105 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3106 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 2: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3107 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 2: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3108 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 2: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3109 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 2: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3110 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3111 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 3: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3112 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 3: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3113 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 3: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3114 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 3: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3115 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3116 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 4: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3117 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 4: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3118 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 4: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3119 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 4: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3120 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3121 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 5: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3122 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 5: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3123 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 5: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3124 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 5: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3125 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3126 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 6: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3127 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 6: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3128 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 6: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3129 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 6: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3130 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3131 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 7: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3132 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 7: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3133 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 7: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3134 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 7: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3135 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3136 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 8: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3137 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 8: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3138 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 8: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3139 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 8: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3140 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3141 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 9: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3142 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 9: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3143 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 9: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3144 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 9: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
3145 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3146 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 10: potencia | x100 | kW | L | 32767 si la potencia no se mide
3147 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 10: índice de energía, palabra alta | 1 |  | L | índice = (palabra alta x 65536 + palabra baja) / 10 kWh, sin signo
3148 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 10: índice de energía, palabra baja | 1 |  | L
3149 | Contadores térmicos | Contador de calor n.º 10: estado | 1 |  | L | 0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo
10000-11500 | Entradas | Entradas: 10000 + línea de la tabla de entradas | x10 |  | L | 32767: no conectada o en fallo
20000-21500 | Salidas | Salidas: 20000 + línea de la tabla de salidas | 1 |  | L | 32767: no conectada

## Órdenes
Órdenes permitidas (funciones Modbus 6 y 16)
No permitidas por defecto: pantalla Internet de la tableta, nivel instalador, BMS activado y «Órdenes BMS permitidas». Se puede imponer una dirección IP autorizada. Cada orden aceptada se anota en el registro.
Registro | Orden | Valor escrito
101 | Bomba de calor activada / desactivada | 0 o 1
130 | Desbloquear la bomba de calor | 1 (cualquier otro valor se rechaza)
bloque + 1 | Función activada / desactivada | 0 o 1
bloque + 5 / + 6 / + 7 | Consigna 1 / 2 / 3 de la función | consigna x 10 (21,5 ° → 215), dentro de los límites ajustados en la tableta
Bloque de una función = 1000 + rango x 100 + (número - 1) x 10
Rango | Función | Bloques n.º 1 a 9
0 | Zona caliente | 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080
1 | Zona fría | 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180
2 | Tanque caliente | 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280
3 | Tanque frío | 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380
4 | Agua caliente | 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480
5 | Piscina | 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580
6 | Apoyo | 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680
Ejemplos
Consigna 1 de la zona caliente n.º 1 a 21 °: escribir 210 en el registro 1005
Desactivar el agua caliente n.º 1: escribir 0 en el registro 1401
Desbloquear la bomba de calor: escribir 1 en el registro 130

## Códigos de rechazo
Respuestas en caso de rechazo (excepciones Modbus)
Código | Significado
1 | Órdenes no permitidas, cliente no autorizado o función Modbus no gestionada
2 | Registro no modificable, función ausente o dirección fuera del plan
3 | Valor rechazado (fuera de límites, número de registros incorrecto, 130 distinto de 1)
4 | Error de la tableta
6 | Tableta ocupada: reintentar
Función 16: los registros se aplican uno a uno; si uno se rechaza, los anteriores siguen aplicados.

## Conexión
Conexión
Elemento | Valor
Protocolo | Modbus TCP, en la red local de la tableta (Wi-Fi o Ethernet)
Puerto | 5020 por defecto, ajustable de 1024 a 65535 (502 no disponible)
Dirección | synapsus-<número de serie>.local, o la dirección IP de la tableta (prever una IP fija o reservada)
Identificador de esclavo | Indiferente
Lectura | Funciones 3 y 4 (mismo plan), 125 registros como máximo por petición
Escritura | Funciones 6 y 16 si las órdenes están permitidas, 20 registros como máximo por petición
Clientes | 8 conexiones simultáneas como máximo; una conexión muda durante 2 minutos se cierra
Actualización | Cada 2 segundos; contador de vida (registro 3) +1 por segundo
Estabilidad | Zonas 0 a 3149 estables de una versión a otra; 10000 y 20000 dependen del cableado (diagnóstico)
Seguridad | Ni contraseña ni cifrado: órdenes solo en una red controlada, con la dirección IP autorizada