## Registri
synapsus – registri Modbus TCP (BMS)
Interi con segno a 16 bit; scala x10: valore letto / 10; 32767 = nessuna sonda, guasto o non applicabile. Accesso S (sfondo giallo): modificabile se i comandi BMS sono consentiti sul tablet.
Indirizzo | Zona | Nome | Scala | Unità | Accesso | Nota
0 | Sistema | Numero di serie, parola alta | 1 |  | L | numero = registro 0 x 65536 + registro 1 (senza segno)
1 | Sistema | Numero di serie, parola bassa | 1 |  | L
2 | Sistema | Versione dell'applicazione (codice) | 1 |  | L
3 | Sistema | Contatore di vita | 1 | s | L | +1 al secondo, riparte da 0 dopo 32766; fermo = tablet bloccato
4 | Sistema | Temperatura esterna | x10 | °C | L
5 | Sistema | Bus Modbus dei moduli | 1 |  | L | 0 ok, 1 parziale, 2 interrotto
6 | Sistema | Guasto sonda in corso | 1 |  | L | 0 / 1
7 | Sistema | Numero di allarmi in corso | 1 |  | L
100 | Pompa di calore | Pompa di calore: fase | 1 |  | L | 0 ferma, 1 avvio richiesto, da 2 a 4 messa a regime, 5 in marcia, 10 arresto richiesto, 99 bloccata
101 | Pompa di calore | Pompa di calore: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
102 | Pompa di calore | Pompa di calore: bloccata | 1 |  | L | 0 / 1
103 | Pompa di calore | Pompa di calore: compressore in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
104 | Pompa di calore | Pompa di calore: modalità | 1 |  | L | 0 nessuna, 1 caldo, 2 freddo
105 | Pompa di calore | Velocità compressore | 1 | % | L | 32767 senza driver
106 | Pompa di calore | Velocità evaporatore | 1 | % | L
107 | Pompa di calore | Velocità condensatore | 1 | % | L
108 | Pompa di calore | Bassa pressione | x10 | bar | L
109 | Pompa di calore | Alta pressione | x10 | bar | L
110 | Pompa di calore | Temperatura di evaporazione | x10 | °C | L
111 | Pompa di calore | Temperatura di condensazione | x10 | °C | L
112 | Pompa di calore | Surriscaldamento | x10 | °C | L
113 | Pompa di calore | Sottoraffreddamento | x10 | °C | L
114 | Pompa di calore | E1 Ingresso condensatore | x10 | °C | L
115 | Pompa di calore | E2 Uscita condensatore | x10 | °C | L
116 | Pompa di calore | E3 Ingresso evaporatore | x10 | °C | L
117 | Pompa di calore | E4 Uscita evaporatore | x10 | °C | L
118 | Pompa di calore | E5 Evaporatore | x10 | °C | L
119 | Pompa di calore | Portata evaporatore | x10 | l/min | L
120 | Pompa di calore | Portata condensatore | x10 | l/min | L
121 | Pompa di calore | Posizione della valvola di espansione | 1 | passi | L | da 0 a 480
122 | Pompa di calore | Frequenza del driver | x10 | Hz | L
123 | Pompa di calore | Potenza del driver | x100 | kW | L
130 | Pompa di calore | Comando: sbloccare la pompa di calore | 1 |  | S | scrivere 1; si legge 0
131 | Pompa di calore | Gruppo di pompe di calore: ruolo | 1 |  | L | 1 singola, 2 master, 3 slave
132 | Pompa di calore | Gruppo di pompe di calore: collegamento | 1 |  | L | master: numero di slave in linea; slave: master raggiungibile 0 / 1; singola: 0
133 | Pompa di calore | Gruppo di pompe di calore: silenzioso imposto | 1 |  | L | 0 / 1
134 | Pompa di calore | Gruppo di pompe di calore: funzioni di gruppo in corso | 1 |  | L | master: funzioni su cui lavora una pompa di calore; slave: funzioni di gruppo servite
200 | Allarmi | Allarme 0: Soglia BP | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
201 | Allarmi | Allarme 1: Soglia HP | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
202 | Allarmi | Allarme 2: Portata min. evaporatore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
203 | Allarmi | Allarme 3: Portata min. condensatore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
204 | Allarmi | Allarme 4: Temperatura max | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
205 | Allarmi | Allarme 5: Errore Modbus totale | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
206 | Allarmi | Allarme 6: Pressione acqua evaporatore bassa | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
207 | Allarmi | Allarme 7: Pressione acqua condensatore bassa | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
208 | Allarmi | Allarme 8: Blocco pressione acqua evaporatore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
209 | Allarmi | Allarme 9: Blocco pressione acqua condensatore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
210 | Allarmi | Allarme 10: Sicurezza evaporatore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
211 | Allarmi | Allarme 11: Sicurezza condensatore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
212 | Allarmi | Allarme 12: Guasto driver compressore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
213 | Allarmi | Allarme 13: Comunicazione driver compressore | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
214 | Allarmi | Allarme 14: Compressore non avviato | 1 |  | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato
250 | Allarmi | Allarmi in corso, in bit | 1 |  | L | bit n = allarme n
1000 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1001 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1002 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1003 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1004 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1005 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1006 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1007 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1010 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1011 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1012 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1013 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1014 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1015 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1016 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1017 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1020 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1021 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1022 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1023 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1024 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1025 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1026 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1027 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1030 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1031 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1032 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1033 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1034 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1035 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1036 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1037 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1040 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1041 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1042 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1043 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1044 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1045 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1046 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1047 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1050 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1051 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1052 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1053 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1054 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1055 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1056 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1057 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1060 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1061 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1062 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1063 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1064 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1065 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1066 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1067 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1070 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1071 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1072 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1073 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1074 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1075 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1076 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1077 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1080 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1081 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1082 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1083 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1084 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1085 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1086 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1087 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1090 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1091 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1092 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1093 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1094 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1095 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1096 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1097 | Funzioni: Zona calda | Zona calda n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1100 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1101 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1102 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1103 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1104 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1105 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1106 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1107 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1110 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1111 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1112 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1113 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1114 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1115 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1116 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1117 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1120 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1121 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1122 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1123 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1124 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1125 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1126 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1127 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1130 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1131 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1132 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1133 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1134 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1135 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1136 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1137 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1140 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1141 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1142 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1143 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1144 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1145 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1146 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1147 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1150 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1151 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1152 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1153 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1154 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1155 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1156 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1157 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1160 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1161 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1162 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1163 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1164 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1165 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1166 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1167 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1170 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1171 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1172 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1173 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1174 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1175 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1176 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1177 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1180 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1181 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1182 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1183 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1184 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1185 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1186 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1187 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1190 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1191 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1192 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1193 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1194 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1195 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1196 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1197 | Funzioni: Zona fredda | Zona fredda n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1200 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1201 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1202 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1203 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1204 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1205 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1206 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1207 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1210 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1211 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1212 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1213 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1214 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1215 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1216 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1217 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1220 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1221 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1222 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1223 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1224 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1225 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1226 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1227 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1230 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1231 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1232 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1233 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1234 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1235 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1236 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1237 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1240 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1241 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1242 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1243 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1244 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1245 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1246 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1247 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1250 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1251 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1252 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1253 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1254 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1255 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1256 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1257 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1260 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1261 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1262 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1263 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1264 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1265 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1266 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1267 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1270 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1271 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1272 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1273 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1274 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1275 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1276 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1277 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1280 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1281 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1282 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1283 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1284 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1285 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1286 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1287 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1290 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1291 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1292 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1293 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1294 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1295 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1296 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1297 | Funzioni: Serbatoio caldo | Serbatoio caldo n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1300 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1301 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1302 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1303 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1304 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1305 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1306 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1307 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1310 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1311 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1312 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1313 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1314 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1315 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1316 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1317 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1320 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1321 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1322 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1323 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1324 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1325 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1326 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1327 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1330 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1331 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1332 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1333 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1334 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1335 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1336 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1337 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1340 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1341 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1342 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1343 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1344 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1345 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1346 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1347 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1350 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1351 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1352 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1353 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1354 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1355 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1356 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1357 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1360 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1361 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1362 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1363 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1364 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1365 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1366 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1367 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1370 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1371 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1372 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1373 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1374 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1375 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1376 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1377 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1380 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1381 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1382 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1383 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1384 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1385 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1386 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1387 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1390 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1391 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1392 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1393 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1394 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1395 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1396 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1397 | Funzioni: Serbatoio freddo | Serbatoio freddo n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1400 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1401 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1402 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1403 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1404 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1405 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1406 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1407 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1410 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1411 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1412 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1413 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1414 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1415 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1416 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1417 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1420 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1421 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1422 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1423 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1424 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1425 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1426 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1427 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1430 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1431 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1432 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1433 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1434 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1435 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1436 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1437 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1440 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1441 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1442 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1443 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1444 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1445 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1446 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1447 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1450 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1451 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1452 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1453 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1454 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1455 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1456 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1457 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1460 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1461 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1462 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1463 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1464 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1465 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1466 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1467 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1470 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1471 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1472 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1473 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1474 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1475 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1476 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1477 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1480 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1481 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1482 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1483 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1484 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1485 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1486 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1487 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1490 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1491 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1492 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1493 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1494 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1495 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1496 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1497 | Funzioni: Acqua calda | Acqua calda n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1500 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1501 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1502 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1503 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1504 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1505 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1506 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1507 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1510 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1511 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1512 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1513 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1514 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1515 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1516 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1517 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1520 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1521 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1522 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1523 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1524 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1525 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1526 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1527 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1530 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1531 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1532 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1533 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1534 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1535 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1536 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1537 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1540 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1541 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1542 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1543 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1544 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1545 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1546 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1547 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1550 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1551 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1552 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1553 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1554 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1555 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1556 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1557 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1560 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1561 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1562 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1563 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1564 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1565 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1566 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1567 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1570 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1571 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1572 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1573 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1574 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1575 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1576 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1577 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1580 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1581 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1582 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1583 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1584 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1585 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1586 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1587 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1590 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1591 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1592 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1593 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1594 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1595 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1596 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1597 | Funzioni: Piscina | Piscina n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1600 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1601 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1602 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1603 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: temperatura | x10 | °C | L
1604 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L
1605 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1606 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1607 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1610 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1611 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1612 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1613 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: temperatura | x10 | °C | L
1614 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L
1615 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1616 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1617 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1620 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1621 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1622 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1623 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: temperatura | x10 | °C | L
1624 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L
1625 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1626 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1627 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1630 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1631 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1632 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1633 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: temperatura | x10 | °C | L
1634 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L
1635 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1636 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1637 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1640 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1641 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1642 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1643 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: temperatura | x10 | °C | L
1644 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L
1645 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1646 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1647 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1650 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1651 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1652 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1653 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: temperatura | x10 | °C | L
1654 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L
1655 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1656 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1657 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1660 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1661 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1662 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1663 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: temperatura | x10 | °C | L
1664 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L
1665 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1666 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1667 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1670 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1671 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1672 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1673 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: temperatura | x10 | °C | L
1674 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L
1675 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1676 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1677 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1680 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1681 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1682 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1683 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: temperatura | x10 | °C | L
1684 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L
1685 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1686 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1687 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1690 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
1691 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: attivata | 1 |  | L/S | 0 / 1
1692 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: in marcia | 1 |  | L | 0 / 1
1693 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: temperatura | x10 | °C | L
1694 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L
1695 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1696 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
1697 | Funzioni: Supporto | Supporto n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata
3000 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3001 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 1: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3002 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 1: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3003 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 1: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3004 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 1: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3005 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3006 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 2: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3007 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 2: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3008 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 2: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3009 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 2: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3010 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3011 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 3: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3012 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 3: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3013 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 3: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3014 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 3: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3015 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3016 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 4: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3017 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 4: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3018 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 4: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3019 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 4: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3020 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3021 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 5: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3022 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 5: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3023 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 5: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3024 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 5: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3025 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3026 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 6: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3027 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 6: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3028 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 6: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3029 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 6: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3030 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3031 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 7: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3032 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 7: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3033 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 7: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3034 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 7: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3035 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3036 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 8: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3037 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 8: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3038 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 8: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3039 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 8: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3040 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3041 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 9: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3042 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 9: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3043 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 9: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3044 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 9: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3045 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3046 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 10: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3047 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 10: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3048 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 10: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3049 | Contatori elettrici | Contatore elettrico n. 10: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3100 | Contatori termici | Contatore di calore n. 1: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3101 | Contatori termici | Contatore di calore n. 1: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3102 | Contatori termici | Contatore di calore n. 1: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3103 | Contatori termici | Contatore di calore n. 1: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3104 | Contatori termici | Contatore di calore n. 1: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3105 | Contatori termici | Contatore di calore n. 2: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3106 | Contatori termici | Contatore di calore n. 2: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3107 | Contatori termici | Contatore di calore n. 2: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3108 | Contatori termici | Contatore di calore n. 2: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3109 | Contatori termici | Contatore di calore n. 2: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3110 | Contatori termici | Contatore di calore n. 3: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3111 | Contatori termici | Contatore di calore n. 3: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3112 | Contatori termici | Contatore di calore n. 3: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3113 | Contatori termici | Contatore di calore n. 3: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3114 | Contatori termici | Contatore di calore n. 3: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3115 | Contatori termici | Contatore di calore n. 4: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3116 | Contatori termici | Contatore di calore n. 4: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3117 | Contatori termici | Contatore di calore n. 4: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3118 | Contatori termici | Contatore di calore n. 4: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3119 | Contatori termici | Contatore di calore n. 4: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3120 | Contatori termici | Contatore di calore n. 5: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3121 | Contatori termici | Contatore di calore n. 5: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3122 | Contatori termici | Contatore di calore n. 5: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3123 | Contatori termici | Contatore di calore n. 5: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3124 | Contatori termici | Contatore di calore n. 5: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3125 | Contatori termici | Contatore di calore n. 6: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3126 | Contatori termici | Contatore di calore n. 6: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3127 | Contatori termici | Contatore di calore n. 6: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3128 | Contatori termici | Contatore di calore n. 6: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3129 | Contatori termici | Contatore di calore n. 6: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3130 | Contatori termici | Contatore di calore n. 7: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3131 | Contatori termici | Contatore di calore n. 7: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3132 | Contatori termici | Contatore di calore n. 7: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3133 | Contatori termici | Contatore di calore n. 7: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3134 | Contatori termici | Contatore di calore n. 7: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3135 | Contatori termici | Contatore di calore n. 8: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3136 | Contatori termici | Contatore di calore n. 8: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3137 | Contatori termici | Contatore di calore n. 8: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3138 | Contatori termici | Contatore di calore n. 8: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3139 | Contatori termici | Contatore di calore n. 8: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3140 | Contatori termici | Contatore di calore n. 9: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3141 | Contatori termici | Contatore di calore n. 9: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3142 | Contatori termici | Contatore di calore n. 9: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3143 | Contatori termici | Contatore di calore n. 9: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3144 | Contatori termici | Contatore di calore n. 9: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
3145 | Contatori termici | Contatore di calore n. 10: presente | 1 |  | L | 0 / 1
3146 | Contatori termici | Contatore di calore n. 10: potenza | x100 | kW | L | 32767 se la potenza non è misurata
3147 | Contatori termici | Contatore di calore n. 10: indice di energia, parola alta | 1 |  | L | indice = (parola alta x 65536 + parola bassa) / 10 kWh, senza segno
3148 | Contatori termici | Contatore di calore n. 10: indice di energia, parola bassa | 1 |  | L
3149 | Contatori termici | Contatore di calore n. 10: stato | 1 |  | L | 0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto
10000-11500 | Ingressi | Ingressi: 10000 + riga della tabella degli ingressi | x10 |  | L | 32767: non collegato o in guasto
20000-21500 | Uscite | Uscite: 20000 + riga della tabella delle uscite | 1 |  | L | 32767: non collegata

## Comandi
Comandi consentiti (funzioni Modbus 6 e 16)
Non consentiti per impostazione predefinita: schermata Internet del tablet, livello installatore, BMS attivato e «Comandi BMS consentiti». Si può imporre un indirizzo IP autorizzato. Ogni comando accettato è annotato nel registro.
Registro | Comando | Valore scritto
101 | Pompa di calore attivata / disattivata | 0 o 1
130 | Sbloccare la pompa di calore | 1 (ogni altro valore è rifiutato)
blocco + 1 | Funzione attivata / disattivata | 0 o 1
blocco + 5 / + 6 / + 7 | Setpoint 1 / 2 / 3 della funzione | setpoint x 10 (21,5 ° → 215), entro i limiti impostati sul tablet
Blocco di una funzione = 1000 + rango x 100 + (numero - 1) x 10
Rango | Funzione | Blocchi n. 1 a 9
0 | Zona calda | 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080
1 | Zona fredda | 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180
2 | Serbatoio caldo | 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280
3 | Serbatoio freddo | 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380
4 | Acqua calda | 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480
5 | Piscina | 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580
6 | Supporto | 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680
Esempi
Setpoint 1 della zona calda n. 1 a 21 °: scrivere 210 nel registro 1005
Disattivare l'acqua calda n. 1: scrivere 0 nel registro 1401
Sbloccare la pompa di calore: scrivere 1 nel registro 130

## Codici di rifiuto
Risposte in caso di rifiuto (eccezioni Modbus)
Codice | Significato
1 | Comandi non consentiti, client non autorizzato o funzione Modbus non gestita
2 | Registro non modificabile, funzione assente o indirizzo fuori mappa
3 | Valore rifiutato (fuori limiti, numero di registri errato, 130 diverso da 1)
4 | Errore del tablet
6 | Tablet occupato: riprovare
Funzione 16: i registri sono applicati uno per uno; se uno è rifiutato, i precedenti restano applicati.

## Connessione
Connessione
Elemento | Valore
Protocollo | Modbus TCP, sulla rete locale del tablet (Wi-Fi o Ethernet)
Porta | 5020 per impostazione predefinita, regolabile da 1024 a 65535 (502 non disponibile)
Indirizzo | synapsus-<numero di serie>.local, o l'indirizzo IP del tablet (prevedere un IP fisso o riservato)
Identificativo slave | Indifferente
Lettura | Funzioni 3 e 4 (stessa mappa), al massimo 125 registri per richiesta
Scrittura | Funzioni 6 e 16 se i comandi sono consentiti, al massimo 20 registri per richiesta
Client | Al massimo 8 connessioni simultanee; una connessione muta per 2 minuti viene chiusa
Aggiornamento | Ogni 2 secondi; contatore di vita (registro 3) +1 al secondo
Stabilità | Zone da 0 a 3149 stabili da una versione all'altra; 10000 e 20000 dipendono dal cablaggio (diagnosi)
Sicurezza | Né password né cifratura: comandi solo su una rete controllata, con l'indirizzo IP autorizzato